INFORMATION
- über den Anschluss und die Benutzung der Wasserversorgung –

(Hausanschluss)

Sehr geehrter Anschlussnehmer,

Beim Erstellen des Hausanschlusses sind die Erdarbeiten innerhalb des anzuschließenden Grundstückes vom Anschlussnehmer durchzuführen.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

· Soweit erforderlich, wird der Wasserhausanschluss ca. 1m auf das anzuschließende 

  
Grundstück verlegt und mit einem Absperrventil versehen, so dass Bauwasser entnommen 

  
werden kann. Wenn der Bauwasseranschluss nicht mehr gebraucht wird, -> siehe 

 
nachfolgenden Text!

· Sollte kein Bauwasser benötigt werden, wird der Anschluss direkt bis in das Gebäude 

verlegt. Da der Wasserzähler in diesem Bauabschnitt direkt gesetzt wird ist auf „Frostsicherheit“ zu achten! Auftretende Schäden gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. 

· Die Hausanschlussleitung wird grundsätzlich in einem Schutzrohr ab der Grundstücksgrenze bis ins Gebäude verlegt!

Dabei ist zu beachten:
· das Erdreich der Hausanschlusstrasse (Baugrube) standfest zu verfüllen und zu verdichten ist, so dass keine Setzungen auftreten können. Dies gilt besonders im Bereich des Arbeitsraumes am Haus, um ein Abscheren der Rohre zu vermeiden. 

· ein Mindestdurchmesser von DN 100 eingehalten wird,

· nur Bögen mit max. 15° eingesetzt werden,

· das Schutzrohr bis zur Grundstücksgrenze verlegt wird.

· Die Grabentiefe sollte ca. 1,10 m betragen. 

· Die Einführung des Schutzrohres in das Gebäude erfolgt über eine Mauerdurchführung ( Rohrstutzen), die von den Verbandsgemeindewerken geliefert wird und auf ein Schutzrohr DN 100 passt. (Die Mauerdurchführung ist bei den VG-Werken zu den bekannten Öffnungszeiten, kostenfrei zu erhalten!)

· Zur Einführung des Mauerschutzrohres in das Gebäude ist:
a) bei horizontalem Einbau (siehe Zeichnung Häuser mit Kellergeschoss) die Herstellung eines Wanddurchbruches erforderlich, der ca. 0.20 m x 0.20 m betragen sollte.

b) bei vertikalem Einbau (siehe Zeichnung Häuser ohne Kellergeschoss)durch die Bodenplatte ist auf die fertige Bodenhöhe zu achten.

·    Nach der Verlegung des Schutzrohres ist auf geeignetes Füllmaterial zu achten damit keine Folgeschäden auftreten. 

· Für den Haltebügel des Wasserzählers muss ein Abstand von 8 cm zur nächsten abgewinkelten Wand gewährleistet sein.

Sobald das Gebäude erstellt und frostsicher hergerichtet ist, soll der Anschluss fertig gestellt und der Wasserzähler gesetzt werden! Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, das Erreichen dieses Zustandes anzuzeigen und den Einbau des Wasserzählers zu beantragen. (Rufnummer, siehe unten!)

- Grundsätzlich werden nur waagerechte Wasserzähler eingebaut! –

Zur techn. Abwicklung des Wasserhausanschlusses wird seitens des Wasserwerkes empfohlen, einen 

Ortstermin auf dem Grundstück zu machen, um alle eventuellen auftretenden Fragen vorab zu klären, bzw. auch den Ablauf der Verlegung mit der ausführenden Vertragsfirma der VG-Werke abzustimmen!

Hierzu melden Sie sich bitte bei unserem Wassermeister, Herr Leicher unter folgenden Rufnummern:
Mobil: 0170 85 26 297 oder

Büro:
Herr Leicher,
858-603 oder


Frau Bremer, 
858-601 oder


Herr Plötz,     
858-602

Damit die Erstellung des Anschlusses von uns entsprechend eingeplant werden kann, bitten wir die beigefügten Antragsvordrucke ca. 14 Tage vor Beginn der Erdarbeiten auszufüllen und einzureichen.

Verbandsgemeindewerke Puderbach

· Wasserwerk – 
 [image: image1.jpg]Verbandsgemeindewerke Puderbach
Eigenbetricbe Wasserwerk und Abwasserwerk
der Verbandsgemeinde Puderbach

bRy Do ThGs -y RF T AN, PR T G, v R T e

(Schutzrohr mul bausits von Grandstiksgrenze bis 2 Manerhrch U velgt werden )

Fiir weitere Fragen stehen wir Thnen geme zu Verfiigung.

Thre Verbandsgemeindewerke Puderbach




